## Лист1
№ | № акта | Дата начала работ |  |  | Дата окончания работ |  |  | Наименование работ, предъявляемых к освидетельствованию | Проектная документация | При работе были применены: реквизиты сертификатов и иных документов, подтверждающих качество применяемых материалов | Исполнительные схемы, результаты лабораторных и иных испытаний | Ссылка по выполненным работам на НТД и проект | Разрешенные последующие работы
|  | день | месяц | год | день | месяц | год
| NUM_AOSR | DSW | MSW | YSW | DEW | MEW | YEW | WORK_TYPE | PROJECT_DATA | MATERIAL_DATA | DRAWING_AND_RESULTS | NTD_WORK | ATTACHMENT
| 31-1/03N17-10UHG-2132-ED | 16 | сентября | 2018 | 16 | сентября | 2018 | Разборка дорожного полотна существующего пожарного проезда в местах пересечения с трассой кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС 110/35 кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | Материал не применялся | Исполнительная схема на разборку дорожного полотна существующего пожарного проезда в местах пересечения с трассой кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС 110/35 кВ | СП76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП3.05.06-85", СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП3.02.01-87", СП48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП12-01-2004", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | разработка грунта для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ
| 31/03N17-10UHG-2132-ED | 15 | сентября | 2018 | 17 | сентября | 2018 | Снятие плодородного слоя грунта вдоль трассы кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | Материал не применялся | Исполнительная схема на разработку грунта для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | СП76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП3.05.06-85", СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП3.02.01-87", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | разработка грунта для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ
| 32/03N17-10UHG-2132-ED | 15 | сентября | 2018 | 17 | сентября | 2018 | Разработка грунта для прокладки кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | Материал не применялся | Исполнительная схема на разработку грунта для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | СП76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП3.05.06-85", СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП3.02.01-87", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.4 | устройство песчаного основания h = 0,1 м для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ
| 35/03N17-10UHG-2132-ED | 17 | сентября | 2018 | 18 | сентября | 2018 | Устройство песчаного основания h = 0,1 м для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | Песок природный, паспорт качества №68 от 31.07.2018г, декларация о соответствии №RU Д-RU.АЕ64.В.11676 от 05.04.2017г. | Исполнительная схема планово-высотного положения кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | СП76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП3.05.06-85", СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП3.02.01-87", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.4 | укладка ПНД труб Ø200мм кабельного перехода под временными дорогами для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ
| 37/03N17-10UHG-2132-ED | 18 | сентября | 2018 | 18 | сентября | 2018 | Укладка ПНД труб Ø200мм кабельного перехода под временными дорогами в районе ПС110/35кВ для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | труба ПНД Ø200мм, паспорт качества №1199 от 09.2018г., сертификат соответствия №РОСС RU.АВ28.В00057 от 18.09.2015г. | Исполнительная схема планово-высотного положения кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | СП76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП3.05.06-85", СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП3.02.01-87", СП48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП12-01-2004", 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | прокладка кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ
| 38/03N17-10UHG-2132-ED | 19 | сентября | 2018 | 20 | сентября | 2018 | Прокладка кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ с герметизацией мест ввода кабелей в закладные трубы фундамента ВЭУ и кабельные переходы с помощью термоусаживаемых уплотнителей УКПТ-225/60. | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3, 03N17-10UHG-2180-ED изм.1. | Кабель АПвПуг 1х500мк/25-35, паспорт качества №1427 от 17.09.2018г., №1429 от 17.09.2018г., протокол приемо-сдаточных испытаний №1427 от 17.09.2018г., №1429 от 17.09.2018г., паспорт на барабан №8270-18 от 17.09.2018г., №8271-18 от 17.09.2018г., декларация о соответствии №РОСС RU.АГ81.Д23771 от 27.04.2018г., термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт-225/60, паспорт №3.998.002 ПС, инструкция по по монтажу, отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017г. | Исполнительная схема планово-высотного положения кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85", СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.3, 03N17-10UHG-2180-ED изм.1. | обратная засыпка грунтом h=0,25 м кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ
| 63-3/03N17-10UHG-2132-ED | 18 | октября | 2018 | 18 | октября | 2018 | Восстановление нижнего слоя дорожного полотна существующего пожарного проезда из щебня фр.40-70 М800 толщиной 0,1 м в местах пересечения с трассой кабельной линии L1 на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | Щебень фр.40-70 М800, сертификат соответствия №РОСС RU.АИ16.Н13791 от 07.08.2017г., декларация о соответствии № RU Д-RU.АИ16.В.03380 от 28.08.2017г. | Исполнительная схема на восстановление дорожного полотна существующего пожарного проезда в местах пересечения с трассой кабельной линии L1 на участке ВЭУ №10(24) - ПС 110/35 кВ, протокол испытаний №931 от 18.10.2018г., №932 от 18.10.2018г. | СП 78.13330.2012 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87", СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | восстановление верхнего слоя дорожного полотна существующего пожарного проезда из щебня фр.20-40 М400 толщиной 0,1 м в местах пересечения с трассой кабельной линии L1 на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ